## BombaPozoLomas1
Hazen - Williams
[9 empty] | C= |  | 0.05
[6 empty] | Coeficiente C | C1,85= | 9339.7847 | 140 | Acero
D= (m)
[6 empty] | Diámetro | D4,87= | 7.1895e-05 | 0.141 | Acero
[9 empty] | Q= (m3/s) | Q=L/s | Q=L/min | Q=m3/hr
[6 empty] | Caudal | Q1,85= | 0.001047 | 0.0245 | 24.5 | 1470 | 88.2
[9 empty] | L=(m) |  | 872
[6 empty] | Longitud | L= | 872 | m
[6 empty] | Pérdida de Carga | hc= | 14.5487 | m.c.a.
[10 empty] | D2 | Pi/4 | Area m2
[6 empty] | Velocidad | V= | 1.5699 | m/s | 0.019881 | 0.785 | 0.015607
18.7279
[5 empty] | 750 | arranques |  | 10000
[5 empty] | 24.5 | L/S
| hr (m)= | 14.5487
| H (m)= | 102 | 116.5487 | mts
Red A.P.
397
m.s.n.m.
497m.s.n.m.
Est. Nvo.
102 m.
872 mts. Acero D=150mm
392,0 m.s.n.m.
BOMBA S6- 17
395,5 m.s.n.m.

## presiones
Se utiliza sobre todo en fontanería y calefacción. Las principales equivalencias con otras unidades de presión se muestran a continuación:
1 mca = 0,1 kgf/cm²
1 mca = 9.806,65 Pa
1 atm. = 10,33 mca
1 bar = 10,2 mca
1 kg/cm2 = 10 mca
1 kPa = 0,101 mca
(PSI) | 1 Lbs/plg2= 0,689 mca.
La presión relativa en el fondo de una columna de agua de 1m de altura es:
P = 1000 (kg/m3) · 1 (m) · 9,80665 (m/s2) = 9806,65 Pa
Como regla mnemotécnica, se considera que debajo del agua la presión aumenta una atmósfera por cada 10m de profundidad.

## D=Interiores
DIAMETROS INTERIORES
| HDPE | PVC

## PotenciaH
POTENCIA HIDRAULICA DE UNA BOMBA, MOTOR
P = potencia bomba (w)
|  |  | = peso específico (N/m3) | 10000
|  |  | Q = caudal (m3/s) | 0.0044 |  | 4.4 | L/S
|  |  | H = altura manométrica total (m) | 135
|  |  | = rendimiento de la bomba (%). | 0.72
| P (wats)= | 8250 | W | 20.625 | amperes Trifasica
|  | 8.25 | Kw
746 |  | 11.059 | hp | 1 HP=746 watts
P = potencia bomba (C.V.)
|  |  | Q = caudal (l/s) | 4 | l/s
|  |  | H = altura manométrica total (m) | 145
|  |  | = rendimiento de la bomba (º/1). | 0.8
| P= | 9.6667 | C.V
1.34 |  | 7.2139 | Kw | 18.0348 | amperes Trifasica
1.34 |  | 9.6701 | Hp