## SimulaEST1
| Ejemplo 1 | m3/d | 1049.76 | Consumo | [6 empty] | 2 |  |  |  | Máximo Diario
|  |  | Consumo | Bombeo |  | l/min |  | Relación bombeo/consumo |  |  | capac.Bombas optima |  |  | l/s/parcela | 750 | Parcelas | MAXIMO 200 PARCELAS CONECTADAS CON BOMBA 4,5 L/S.
| Consumo medio Día | l/s | 12.15 | 24.5 | l/s | 1470 |  | 2.0165 |  |  | 24.3 | l/s | Caudal Máximo Diario | 0.0162 | 12.15 | L/S | AL EST. MIRADOR DEL GUILA PARA EL VERANO 2016.
| Consumo medio Día | m3/h | 43.74 | 88.2 | m3/h |  |  |  | 217.6 | m3 | 87.48 | m3/h |  |  | 43.74 | M3/H
[15 empty] | 1049.76 | M3/día | MAXIMO 320 PARCELAS CONECTADAS CON BOMBA 6,5 L/S.
|  | Modulación | consumo | Suma Consumo | bomba | Suma Bomba | Diferencia | Nivel Est. M3 | Nivel Est. Mts. | [7 empty] | AL EST. MIRADOR DEL GUILA PARA EL VERANO 2016.
| hora | Coeficiente | m3/hr. | m3/hr. | m3/hr | m3 | m3 | 140 | 2.091
| 0 | 0.3 | 13.122 | 13.122 | 88.2 | 88.2 | 75.078 | 215.078 | 3.2123
| 1 | 0.2 | 8.748 | 21.87 |  | 88.2 | 66.33 | 206.33 | 3.0817
| 2 | 0.1 | 4.374 | 26.244 |  | 88.2 | 61.956 | 201.956 | 3.0163
| 3 | 0.1 | 4.374 | 30.618 |  | 88.2 | 57.582 | 197.582 | 2.951
| 4 | 0.3 | 13.122 | 43.74 |  | 88.2 | 44.46 | 184.46 | 2.755
| 5 | 0.5 | 21.87 | 65.61 |  | 88.2 | 22.59 | 162.59 | 2.4284 | [8 empty] | 127.5
| 6 | 0.9 | 39.366 | 104.976 | 88.2 | 176.4 | 71.424 | 211.424 | 3.1578
| 7 | 1.5 | 65.61 | 170.586 | 88.2 | 264.6 | 94.014 | 234.014 | 3.4952
18.225 | 8 | 1.5 | 65.61 | 236.196 |  | 264.6 | 28.404 | 168.404 | 2.5152
| 9 | 1.5 | 65.61 | 301.806 |  | 264.6 | -37.206 | 102.794 | 1.5353
| 10 | 1.45 | 63.423 | 365.229 | 88.2 | 352.8 | -12.429 | 127.571 | 1.9054
| 11 | 1.35 | 59.049 | 424.278 | 88.2 | 441 | 16.722 | 156.722 | 2.3407
| 12 | 1.4 | 61.236 | 485.514 | 88.2 | 529.2 | 43.686 | 183.686 | 2.7435
| 13 | 1.4 | 61.236 | 546.75 | 88.2 | 617.4 | 70.65 | 210.65 | 3.1462
| 14 | 1.3 | 56.862 | 603.612 |  | 617.4 | 13.788 | 153.788 | 2.2969
| 15 | 1.1 | 48.114 | 651.726 | 88.2 | 705.6 | 53.874 | 193.874 | 2.8956
12.15 | 16 | 1 | 43.74 | 695.466 | 88.2 | 793.8 | 98.334 | 238.334 | 3.5597
| 17 | 0.9 | 39.366 | 734.832 |  | 793.8 | 58.968 | 198.968 | 2.9717
Hr. Punta | 18 | 1 | 43.74 | 778.572 |  | 793.8 | 15.228 | 155.228 | 2.3184
Hr. Punta | 19 | 1.2 | 52.488 | 831.06 | 88.2 | 882 | 50.94 | 190.94 | 2.8518
Hr. Punta | 20 | 1.25 | 54.675 | 885.735 | 88.2 | 970.2 | 84.465 | 224.465 | 3.3525
Hr. Punta | 21 | 1.2 | 52.488 | 938.223 |  | 970.2 | 31.977 | 171.977 | 2.5686
Hr. Punta | 22 | 0.9 | 39.366 | 977.589 |  | 970.2 | -7.389 | 132.611 | 1.9806
Hr. Punta | 23 | 0.5 | 21.87 | 999.459 | 88.2 | 1058.4 | 58.941 | 198.941 | 2.9713
m3 |  |  | 999.459 | 999.459 | 1058.4 |  | 98.334 | 238.334 | 3.5597 | máx
|  |  | 41.6441 | 455.5339 | 12 | hrs. | -37.206 | 102.794 | 1.5353 | min
[7 empty] | 135.54 | 135.54 | 2.0244 | Diferencia
Note on I7: volumen incial de Estanque

## Demanda
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN ABASTECIDA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE
| APR: | xxxx
INFORMACION BASE
| Población actual = |  | 3750 | Hab | AÑO 2010
| Densidad = |  |  | Hab/viv
| Densidad adoptada = |  | 5 | Hab/viv
| Dotación Actual = |  |  | l/hab/día
| Dotación Adoptada = |  | 150 | l/hab/día
| Caudal de bombeo Actual = |  |  | l/s
| Vol. de regulación Exist. = |  |  | m3
| Viviendas C/arranque= |  | 750 | Viv.
| Viviendas S/arranque= |  |  | Viv.
| Viv. en Lista de espera = |  |  | Viv.
| Conj. Hab Futuro = |  |  | Viv.
| Escuelas y jardin Infantil = |  |  | Hab
| Tasa de Crecimiento Anual = |  | 2% | %/año
| Año | Población | Clientes | Dotación | Consumo | Perdidas | Producción | Coef. Máx | Caudales/L/s) |  |  |  | Regulación
|  | Abastecida | Nº | Consumo | (m3) | (%) | (m3) | Diario | Qmedio | Qmáx diario | Bombeo (hrs) | Qmáx horario | (m3)
|  | (Hab.) |  | (Lt/Hab/día) | [6 empty] | 12 |  | 15% | 20%
0 | 2010 | 3750 | 750 | 150 | 205312.5 | 20% | 256640.625 | 1.5 | 8.138 | 12.207 | 24.4141 | 18.3105 | 158.2031 | 210.9375
1 | 2011 | 3825 | 765 | 150 | 209418.75 | 20% | 261773.4375 | 1.5 | 8.3008 | 12.4512 | 24.9023 | 18.6768 | 161.3672 | 215.1562
2 | 2012 | 3901.5 | 780.3 | 150 | 214192.35 | 20% | 267740.4375 | 1.5 | 8.4668 | 12.7002 | 25.4004 | 19.0503 | 164.5945 | 219.4594
3 | 2013 | 3979.53 | 795.906 | 150 | 217879.2675 | 20% | 272349.0844 | 1.5 | 8.6361 | 12.9542 | 25.9084 | 19.4313 | 167.8864 | 223.8486
4 | 2014 | 4059.1206 | 811.8241 | 150 | 222236.8529 | 20% | 277796.0661 | 1.5 | 8.8089 | 13.2133 | 26.4266 | 19.8199 | 171.2442 | 228.3255
5 | 2015 | 4140.303 | 828.0606 | 150 | 226681.5899 | 20% | 283351.9874 | 1.5 | 8.985 | 13.4775 | 26.9551 | 20.2163 | 174.669 | 232.892
6 | 2016 | 4223.1091 | 844.6218 | 150 | 231848.6881 | 20% | 289810.8601 | 1.5 | 9.1647 | 13.7471 | 27.4942 | 20.6206 | 178.1624 | 237.5499
7 | 2017 | 4307.5713 | 861.5143 | 150 | 235839.5261 | 20% | 294799.4077 | 1.5 | 9.348 | 14.022 | 28.0441 | 21.0331 | 181.7257 | 242.3009
8 | 2018 | 4393.7227 | 878.7445 | 150 | 240556.3167 | 20% | 300695.3958 | 1.5 | 9.535 | 14.3025 | 28.605 | 21.4537 | 185.3602 | 247.1469
9 | 2019 | 4481.5971 | 896.3194 | 150 | 245367.443 | 20% | 306709.3037 | 1.5 | 9.7257 | 14.5885 | 29.1771 | 21.8828 | 189.0674 | 252.0898
10 | 2020 | 4571.2291 | 914.2458 | 150 | 250960.4762 | 20% | 313700.5953 | 1.5 | 9.9202 | 14.8803 | 29.7606 | 22.3205 | 192.8487 | 257.1316
11 | 2021 | 4662.6537 | 932.5307 | 150 | 255280.2877 | 20% | 319100.3596 | 1.5 | 10.1186 | 15.1779 | 30.3558 | 22.7669 | 196.7057 | 262.2743
12 | 2022 | 4755.9067 | 951.1813 | 150 | 260385.8934 | 20% | 325482.3668 | 1.5 | 10.321 | 15.4815 | 30.9629 | 23.2222 | 200.6398 | 267.5198
13 | 2023 | 4851.0249 | 970.205 | 150 | 265593.6113 | 20% | 331992.0141 | 1.5 | 10.5274 | 15.7911 | 31.5822 | 23.6866 | 204.6526 | 272.8701
14 | 2024 | 4948.0454 | 989.6091 | 150 | 271647.6903 | 20% | 339559.6129 | 1.5 | 10.7379 | 16.1069 | 32.2138 | 24.1604 | 208.7457 | 278.3276
15 | 2025 | 5047.0063 | 1009.4013 | 150 | 276323.5932 | 20% | 345404.4915 | 1.5 | 10.9527 | 16.4291 | 32.8581 | 24.6436 | 212.9206 | 283.8941
16 | 2026 | 5147.9464 | 1029.5893 | 150 | 281850.0651 | 20% | 352312.5813 | 1.5 | 11.1718 | 16.7576 | 33.5153 | 25.1365 | 217.179 | 289.572
17 | 2027 | 5250.9053 | 1050.1811 | 150 | 287487.0664 | 20% | 359358.833 | 1.5 | 11.3952 | 17.0928 | 34.1856 | 25.6392 | 221.5226 | 295.3634
18 | 2028 | 5355.9234 | 1071.1847 | 150 | 294040.1962 | 20% | 367550.2453 | 1.5 | 11.6231 | 17.4346 | 34.8693 | 26.152 | 225.953 | 301.2707
19 | 2029 | 5463.0419 | 1092.6084 | 150 | 299101.5439 | 20% | 373876.9298 | 1.5 | 11.8556 | 17.7833 | 35.5667 | 26.675 | 230.4721 | 307.2961
20 | 2030 | 5572.3027 | 1114.4605 | 150 | 305083.5747 | 20% | 381354.4684 | 1.5 | 12.0927 | 18.139 | 36.278 | 27.2085 | 235.0815 | 313.442
|  |  | viviendas futuras menos actuales = | 364.4605

## CurvaMod
|  | l/s | 15
|  | m3/h | 17 | 7.5
Vol. Est. M3 | hora | Coeficiente | Consumo m3/h | Cons. Promedio m3/h
-11.1563 | 0 | 0.3 | 5.1 | 16.2563 | Curva de Modulación tipo
-12.8563 | 1 | 0.2 | 3.4 | 16.2563
-14.5563 | 2 | 0.1 | 1.7 | 16.2563
-14.5563 | 3 | 0.1 | 1.7 | 16.2563 |  | Vol. Est. = | 25.5 | m3
-11.1563 | 4 | 0.3 | 5.1 | 16.2563
-7.7563 | 5 | 0.5 | 8.5 | 16.2563
-0.95625 | 6 | 0.9 | 15.3 | 16.2563
9.2437 | 7 | 1.5 | 25.5 | 16.2563
10.9438 | 8 | 1.6 | 27.2 | 16.2563
9.2437 | 9 | 1.5 | 25.5 | 16.2563
8.3937 | 10 | 1.45 | 24.65 | 16.2563
6.6938 | 11 | 1.35 | 22.95 | 16.2563
7.5437 | 12 | 1.4 | 23.8 | 16.2563
7.5437 | 13 | 1.4 | 23.8 | 16.2563
5.8438 | 14 | 1.3 | 22.1 | 16.2563
2.4438 | 15 | 1.1 | 18.7 | 16.2563
0.74375 | 16 | 1 | 17 | 16.2563
-0.95625 | 17 | 0.9 | 15.3 | 16.2563
0.74375 | 18 | 1 | 17 | 16.2563
4.1437 | 19 | 1.2 | 20.4 | 16.2563 |  |  | 25
4.9937 | 20 | 1.25 | 21.25 | 16.2563
4.1437 | 21 | 1.2 | 20.4 | 16.2563
-0.95625 | 22 | 0.9 | 15.3 | 16.2563
-7.7563 | 23 | 0.5 | 8.5 | 16.2563
|  | Promedio | 16.2563
|  |  | Max | 27.2
|  |  | Min | 1.7
| hora | Coeficiente | m3/h
| 0 | 0.3 | 5.1 |  | Curva de Modulación tipo
| 1 | 0.2 | 3.4
| 2 | 0.1 | 1.7
| 3 | 0.1 | 1.7
| 4 | 0.3 | 5.1
| 5 | 0.5 | 8.5
| 6 | 0.9 | 15.3
| 7 | 1.5 | 25.5
| 8 | 1.6 | 27.2
| 9 | 1.5 | 25.5
| 10 | 1.45 | 24.65
| 11 | 1.35 | 22.95
| 12 | 1.4 | 23.8
| 13 | 1.4 | 23.8
| 14 | 1.3 | 22.1
| 15 | 1.1 | 18.7
| 16 | 1 | 17
| 17 | 0.9 | 15.3
| 18 | 1 | 17
| 19 | 1.2 | 20.4 |  |  |  | 25
| 20 | 1.25 | 21.25
| 21 | 1.2 | 20.4
| 22 | 0.9 | 15.3
| 23 | 0.5 | 8.5
16.2563
Consumo
Medio/día