PLAN DE DESARROLLO COOPERATIVA APR. 2013 - 2027 “Programa de Desarrollo Organizacional, Mejoramiento de la Infraestructura y Desarrollo Comunitario APR” Stgo., Mayo de 2013

Índice

1.	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ATENCION DE AGUA POTABLE:	3

Area de atención:	3

2.	CATASTRO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:	4

2.1.	Descripción general de Servicio:	4

2.2.	Catastro Infraestructura:	5

3.	PROYECCIÓN DE DEMANDA:	8

3.1.	Proyección de Población y Clientes:	8

3.2.	Coeficientes de Consumo:	9

3.3	Proyección de la Demanda de Agua Potable:	12

4.           BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA APR:	13

4.1	Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas	13

4.2	Balance Oferta Demanda Agua:	14

4.2	Balance Oferta Demanda Sistema de Regulación	15

4.3	Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras, Presurizadora A.P:	16

4.4	Conducciones de Distribución e Infraestructura:	17

5.	PLAN DE ACCIONES A 5 AÑOS DEFINIDAS POR LA COOPERATIVA:	19

6.	PROGRAMA DE INVERSIONES:	21

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto elaborar el primer plan de desarrollo para la cooperativa de Agua Potable XXX – XXX Ltda.

Incorpora elementos que permiten describir el sistema en su totalidad como también realiza análisis hidráulicos y de vulnerabilidad para establecer su situación actual y definir acciones de mejoras.

Como resultado final se definirá en base a las acciones de mejoras un plan de inversiones calendarizado con los costos asociados.

Este Plan de Desarrollo contempla el periodo desde el año 2013 al 2017 y se establecen periodos de cinco años para su revisión y seguimiento de cumplimiento de acciones, metas.

# 1.	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ATENCION DE AGUA POTABLE:

En figura 1, se presenta plano ilustrativo del Territorio Operacional para el servicio de agua potable de APR.

# Area de atención:

Figura 1

El área de atención de la cooperativa es a la fecha de 1.299 has. cubre las localidades de XXX y de XXX.

El área de atención es principalmente rural y contiene una área urbana de 239 has.

El sector de XXX y XXX pertenecen a la Comuna de Paine, Provincia de Santiago, Región Metropolitana. Se ubican aproximadamente a 48 Km. al Sur  de Santiago.

Sus coordenadas geográficas aproximadas son:

70º 44´   Longitud Oeste

33º 51´   Latitud Sur

Su elevación media es de 386 m.s.n.m.

En la figura 2  se muestra la situación geográfica de la localidad.

La vía de acceso principal la constituye la ruta 5 Sur desde donde existe una derivación hacia el sector de XXX y XXX.

Figura 2

# 2.	CATASTRO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:

## 2.1.	Descripción general de Servicio:

El sistema de producción y distribución de agua potable de la cooperativa “XXX – XXX Ltda.” nace el año 1968 y abastece con agua potable actualmente a cerca de 1600 arranques. Registran una demanda en el periodo de verano de 1.430 m3/d.

Este sistema se compone de tres fuentes de producción, pozos (XXX, Las Acacias y XXX), un estanque de regulación, semienterrado “Las Acacias”  de 1.000m3 y una planta presurizadora, la que finalmente distribuye el agua potable a la red desde el estanque Las Acacias.

La capacidad de producción de la totalidad de los pozos es de aprox. 77,5 l/s., Cada uno de estos tiene inyección automática de cloro y tiene la posibilidad de conectarse y abastecer directamente a la red de distribución. El Pozo Las Acacias tiene una capacidad de 65 l/s, el Pozo XXX 4,5 y el  pozo de XXX 8,0 l/s.

El Recinto de Las Acacias es el principal recinto de producción, aquí se encuentra el pozo Nº1 Las Acacias que bombea directamente hacia el estanque Las Acacias ubicado en el mismo recinto. Este estanque abastece a una batería de bombas, (presurizadora), en total 4, en paralelo, cada una con una capacidad de 12,5 l/s las que bombean por una alimentadora de D=200mm. directamente a la red mediante un controlador de presión y un variador de frecuencia. En la medida que la presión baja, entra en funcionamiento la o las bombas según regulación de un presóstato.

La alimentadora de D=200mm.  distribuye por redes menores el agua potable a las localidades de XXX y de XXX.  Ver Figura 2 – Esquema General Sistema de Agua Potable.

La puesta en operación de los pozos que bombean al estanque depende del nivel que alcance el estanque Las Acacias. El nivel mínimo determinado para activar el pozo está definido a 1,5 m de la altura máxima de este y un flotador de nivel gatilla la puesta en operación del pozo.

El sistema de abastecimiento de la cooperativa abastece a dos localidades:

- Localidad de XXX: Se trata de la zona de aproximadamente 408 has. más consolidada en cuanto a población  y de lento crecimiento demográfico. Atiende las zonas de: El centro de XXX, El Bosque y las Ex bodegas.

- Localidad de XXX: Se trata de una zona de aproximadamente 895 has. Sector de mayor crecimiento poblacional, expansion territorial y subdivisión de predios. Atiende las zonas de: El centro de XXX, Las Camelias y Mansel.

## 2.2.	Catastro Infraestructura:

Actualmente la cooperativa no cuenta con planos que puedan mostrar la infraestructura de redes e instalaciones y se encuentra desarrollando un sistema de información geográfica que permitirá contar con los planos de redes infraestructura y clientes.

En la figura 2 se presenta el esquema general del sistema de abastecimiento de agua potable XXX - XXX.

A continuación se presenta los cuadros correspondientes a la infraestructura existente.

ESTANQUES DE REGULACION:

| RECINTO ESTANQUE | NOMBRE EST. | TIPO | CAPACIDAD | CAPACIDAD UTIL | ALTURA interior | Diámetro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAS ACACIAS | LAS ACACIAS | HORMIGON SEMIENTERRADO | 1.000 m3 | 900 m3 | 4,45 mts. | 17,0 mts |

EQUIPOS DE BOMBEO

| BOMBAS INSTALADAS | KW | CAPACIDAD Bombeo l/s | Prueba Bombeo |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESURIZADORAS LAS ACACIAS |  |  |
| Bomba 1 | 7,5 | 12,5 |  |
| Bomba 2 | 7,5 | 12,5 |  |
| Bomba 3 | 7,5 | 12,5 |  |
| Bomba 4 | 7,5 | 12,5 | 50 l/s |
| POZOS LAS ACACIAS |  |  |  |
| Bomba 1 KSB 250 6" | 37 | 65 | 80 l/s |
| POZO XXX |  |  |  |
| POZO 1 | 7,5 | 8,0 | 22 l/s |
| POZO XXX |  |  |  |
| POZO 1 | 3,5 | 4,5 | 12,5 l/s |

CAPACIADA DE POZOS:

|  | Derechos Agua | Prueba Bombeo | Explo tación | Nivel E | Nivel D | Prof. Bomba | Prof. Pozo | D= Sondaje | D= Imp. | Año Inst. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZOS LAS ACACIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZO 1 | 65 l/s | 80 l/s | 60 l/s | 6,0 | 25,0 | 60,0 | 81,0 | 14" | 8" | 2010 |
| POZO XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZO 1 | 9,0 l/s | 22 l/s | 8,0 l/s | 1,5 | 3,5 | 12,0 | 30,8 | 10" | 4" | 2000 |
| POZO XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZO 1 | 4,7 L/S | 12,5 l/s | 4,5 l/s | 2,9 | 11,3 | 18,0 | 32,0 | 8" | 4" | 2010 |

RED DE AGUA POTABLE EN SERVICIO:

| TOTAL REDES EN SERVICIO | 55.726 |
| --- | --- |
| RED < 63mm. | 47% |
| RED < 110mm. | 42% |
| RED > 110mm. | 11% |

Figura 3.

# 3.	PROYECCIÓN DE DEMANDA:

## 3.1.	Proyección de Población y Clientes:

### 3.1.2.	Clientes Actuales y Crecimiento Proyectado:

De acuerdo con los Censos de Población y Vivienda de 1992 y 2002, cuyos resultados más relevantes se presentan en la Tabla 1, se puede concluir que la tasa anual de crecimiento de población para XXX-XXX (7,87%) es muy superior a la tasa de crecimiento de la Comuna de Paine (2,92%).

Además se puede apreciar que la localidad de XXX presentó un crecimiento negativo tanto en población como en vivienda, en tanto XXX presento un crecimiento explosivo.

Tabla 1: Antecedentes Censales

Considerando la disparidad   en el crecimiento de ambas localidades y los proyectos de extensión de redes como el de Lomas del Aguila, se ha considerado razonable utilizar una tasa de crecimiento del 5 % anual, que es muy próxima a la tasa de crecimiento de la comuna.

Esta tasa de crecimiento se mantendrá durante 10 años considerando que en este periodo también se ejecutará el proyecto de extensión de redes denominado Las Colonias de Paine.

A partir del año 11 se considera un crecimiento más ajustado a la tasa proyectada para la comuna con un 3%.

Población:

Producto de estudios que se realizan a nivel de las sanitarias del sector, se ha llegado a estimar una densidad poblacional promedio de 5 habitantes por vivienda. Considerando todos los antecedentes anteriores, la situación de crecimiento por sector sería la siguiente:

Nota: La cobertura de AP es de un 100%

Con esta información, es posible realizar una proyección del crecimiento poblacional y de clientes del territorio atendido.

|  | Tabla 2: PROYECCION DE LA POBLACION |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | CLIENTES | POBLACION | TASA % CRECIMIENTO | DENSIDAD hab/Viv. |
| 2012 | 1.735 | 8.677 | 5,0 | 5,0 |
| 2013 | 1.822 | 9.111 | 5,0 | 5,0 |
| 2014 | 1.913 | 9.566 | 5,0 | 5,0 |
| 2015 | 2.009 | 10.044 | 5,0 | 5,0 |
| 2016 | 2.109 | 10.547 | 5,0 | 5,0 |
| 2017 | 2.215 | 11.074 | 5,0 | 5,0 |
| 2018 | 2.326 | 11.628 | 5,0 | 5,0 |
| 2019 | 2.442 | 12.209 | 5,0 | 5,0 |
| 2020 | 2.564 | 12.819 | 5,0 | 5,0 |
| 2021 | 2.692 | 13.460 | 5,0 | 5,0 |
| 2022 | 2.827 | 14.133 | 5,0 | 5,0 |
| 2023 | 2.911 | 14.557 | 3,0 | 5,0 |
| 2024 | 2.999 | 14.994 | 3,0 | 5,0 |
| 2025 | 3.089 | 15.444 | 3,0 | 5,0 |
| 2026 | 3.181 | 15.907 | 3,0 | 5,0 |
| 2027 | 3.277 | 16.384 | 3,0 | 5,0 |

Tabla 3: Resumen Proyección

| SISTEMA | CLIENTES INICIALES Año 2012 | POBL. INICIAL Año 2012 | CLIENTES FINAL Año 2027 | POBL. FINAL Año 2027 | CRECIMIENTO % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX - XXX | 1.735 | 9.111 | 3.277 | 16.384 | 88,87 |

## 3.2.	Coeficientes de Consumo:

A continuación, se presentan los consumos de agua potable registrados durante el período 2010 - 2012, a partir de los cuales se calcularán los coeficientes para la proyección de la demanda.

- Consumo Promedio: Se calcula a partir del número de clientes y la dotación.

- Máximo Diario de Consumo: Es el consumo promedio multiplicado por el factor diario máximo consumo (FDMC).

- Máximo Diario de Producción: Es el máximo diario de consumo aumentado por el porcentaje de pérdidas.

- Dotación: Este factor se calculará a partir de los consumos promedios por viviendas durante los últimos 3 años:

Producción Mensual de A.P.:

|  | m3/mes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| ENERO | 43.597 | 52.380 | 55.295 |
| FEBRERO | 34.970 | 50.742 | 51.830 |
| MARZO | 42.147 | 52.041 | 51.652 |
| ABRIL | 40.736 | 45.579 | 43.960 |
| MAYO | 37.824 | 45.899 | 42.186 |
| JUNIO | 34.246 | 42.794 | 38.084 |
| JULIO | 35.125 | 45.027 | 40.281 |
| AGOSTO | 36.779 | 41.117 | 40.699 |
| SEPTIEMBRE | 40.554 | 40.654 | 43.272 |
| OCTUBRE | 42.532 | 45.716 | 45.256 |
| NOVIEMBRE | 36.118 | 47.767 | 49.324 |
| DICIEMBRE | 20.654 | 55.295 | 51.781 |
| m3/a | 445.282 | 565.011 | 553.620 |

Dotación Diaria de A.P por Cliente.:

| AÑO | FACTURADO M3/AÑO | ARRANQUES | DOTACION |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 405.002 | 1.599 | 140,7 |
| 2011 | 423.860 | 1.654 | 142,4 |
| 2012 | 439.929 | 1.697 | 144,0 |

De lo anterior se concluye que la dotación diaria por cliente considerada en este estudio de demanda será de 150 L/Hab/día.

  - Factor Diario Máximo Consumo FDMC:

Este factor resulta del producto entre el coeficiente del mes de máximo consumo (CMMC) y el coeficiente del día de máximo consumo en el mes de máximo consumo (CDMC).

| Coef. Hr | MES | CONSUMO Prom. 2010-12 | Promedio m3/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,30 | ENERO | 45.971 | 35.244 |
| 1,19 | FEBRERO | 42.117 | 35.244 |
| 0,98 | MARZO | 34.551 | 35.244 |
| 0,98 | ABRIL | 34.666 | 35.244 |
| 0,90 | MAYO | 31.597 | 35.244 |
| 0,83 | JUNIO | 29.215 | 35.244 |
| 0,84 | JULIO | 29.716 | 35.244 |
| 0,87 | AGOSTO | 30.583 | 35.244 |
| 0,95 | SEPTIEMBRE | 33.436 | 35.244 |
| 0,96 | OCTUBRE | 33.869 | 35.244 |
| 1,14 | NOVIEMBRE | 40.016 | 35.244 |
| 1,06 | DICIEMBRE | 37.195 | 35.244 |

Se adopta CMMC = 1,30

CDMC:

Se adopta CDMC = 1,10

FDMC = 1,30 x 1,10 =  1,43

Se adopta un FDMC = 1,43

- Factor Horario Máximo Consumo: Resulta del cuociente entre el consumo máximo horario y el consumo promedio horario en el día de máximo consumo.

Se adopta un FHMC = 1,5

Coeficientes de Consumo

| Coeficiente | Valor |
| --- | --- |
| CMMC | 1,30 |
| CDMC | 1,10 |
| FDMC | 1,43 |
| FHMC | 1,50 |

- Coeficiente de Pérdidas: De acuerdo a los registros históricos de la empresa, se informa un coeficiente de pérdidas de un 18,0%.

## 3.3	Proyección de la Demanda de Agua Potable:

Con los antecedentes anteriores es posible construir un cuadro de la proyección de la demanda de agua potable para el territorio concesionado.

Tabla 4: Proyección Demanda Agua Potable

| Año | Población | Clientes | Dotación | Consumo | Perdidas | Producción | Coef. Máx | Caudales/L/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abastecida | Cantidad | Consumo | (m3) | (%) | (m3) | Diario | Qmedio | Qmáx diario | Bombeo (hrs) | Qmáx horario |
|  | (Hab.) |  | (Lt/Hab/día) |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 2012 | 8.677 | 1.735 | 150 | 476.349 | 18% | 580.914 | 1,50 | 18,4 | 27,6 | 55,1 | 41,3 |
| 2013 | 9.111 | 1.822 | 150 | 498.800 | 18% | 608.293 | 1,50 | 19,3 | 28,9 | 57,9 | 43,4 |
| 2014 | 9.566 | 1.913 | 150 | 523.740 | 18% | 638.708 | 1,50 | 20,3 | 30,4 | 60,8 | 45,6 |
| 2015 | 10.044 | 2.009 | 150 | 549.927 | 18% | 670.643 | 1,50 | 21,3 | 31,9 | 63,8 | 47,8 |
| 2016 | 10.547 | 2.109 | 150 | 579.006 | 18% | 706.105 | 1,50 | 22,3 | 33,5 | 67,0 | 50,2 |
| 2017 | 11.074 | 2.215 | 150 | 606.295 | 18% | 739.384 | 1,50 | 23,4 | 35,2 | 70,3 | 52,8 |
| 2018 | 11.628 | 2.326 | 150 | 636.610 | 18% | 776.353 | 1,50 | 24,6 | 36,9 | 73,9 | 55,4 |
| 2019 | 12.209 | 2.442 | 150 | 668.440 | 18% | 815.171 | 1,50 | 25,8 | 38,8 | 77,5 | 58,2 |
| 2020 | 12.819 | 2.564 | 150 | 703.785 | 18% | 858.275 | 1,50 | 27,1 | 40,7 | 81,4 | 61,1 |
| 2021 | 13.460 | 2.692 | 150 | 736.955 | 18% | 898.726 | 1,50 | 28,5 | 42,7 | 85,5 | 64,1 |
| 2022 | 14.133 | 2.827 | 150 | 773.803 | 18% | 943.662 | 1,50 | 29,9 | 44,9 | 89,8 | 67,3 |
| 2023 | 14.557 | 2.911 | 150 | 797.017 | 18% | 971.972 | 1,50 | 30,8 | 46,2 | 92,5 | 69,3 |
| 2024 | 14.994 | 2.999 | 150 | 823.177 | 18% | 1.003.874 | 1,50 | 31,7 | 47,6 | 95,2 | 71,4 |
| 2025 | 15.444 | 3.089 | 150 | 845.556 | 18% | 1.031.165 | 1,50 | 32,7 | 49,0 | 98,1 | 73,6 |
| 2026 | 15.907 | 3.181 | 150 | 870.922 | 18% | 1.062.100 | 1,50 | 33,7 | 50,5 | 101,0 | 75,8 |
| 2027 | 16.384 | 3.277 | 150 | 897.050 | 18% | 1.093.963 | 1,50 | 34,7 | 52,0 | 104,1 | 78,1 |

# 4.           BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA APR:

El balance oferta demanda se realizará por cada componente del sistema indicado en el Esquema General, y consistirá en determinar el déficit de oferta, capacidad de las instalaciones, que se deberán cubrir para satisfacer la demanda de la población en el período de estudio.

## 4.1	Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterráneas

El sistema de producción de agua potable de la cooperativa está conformado por 3 pozos profundos, de donde se impulsa el agua cruda, siendo el principal y actualmente en operación, el denominado pozo 1 Las Acacias con una capacidad de explotación según la bomba instalada de 61 l/s.

Existen 2 pozos de menor capacidad, pozo XXX con una capacidad de bombeo de 4,5 l/s y Pozo XXX con una capacidad de 8,0 l/s, los que se encuentran operativos, pero en reserva.

Cada uno de estos pozos cuenta con los respectivos derechos de agua otorgados, los que se presentan a continuación.

Existe un sondaje de 14” de diámetro construido en el año 2010 en el recinto Las Acacias, pero no se encuentra habilitado. Es de 80 mts. de profundidad y está compuesto por tubos de acero y cribas. No tiene trámite de derechos de agua.

Derechos de Agua coop. XXX – XXX.

| Nombre Pozo | Caudal derechos | Caudal max. Bombeo | Profundidad Sondaje | Diametro | Inscripcion DGA | Inscripcion CBR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | 9,0 l/s | 22,0 l/s | 25,6 m. | 10” | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES |
| XXX | 4,7 l/s | 12,5 l/s | 27,4 m. | 8” | SIN ANTECEDENTES | SIN ANTECEDENTES |
| Las Acacias | 65,0 l/s | 80,0 l/s | 80 m. | 14” | R.S.MNº 1426 | Fs 365 Nº 665 |
| Total | 78,7 l/s | 114,5 l/s |  |  | DEL 18/08/2011 | CBR Buin 01 dic 2011 |

El total de derechos otorgados a la cooperativa son de 78,7 l/s.

Sin embargo, la capacidad de explotación de las fuentes subterráneas que se basa en la prueba de bombeo inicial es de un total de 114,5 l/s.

## 4.2	Balance Oferta Demanda Agua:

El balance de oferta y demanda considera que la oferta, la capacidad de explotación del sistema de producción debe ser capaz de cubrir el caudal máximo diario del conjunto del sistema de abastecimiento agua potable con la condición de poder bombear 12 horas a un estanque de regulación que a su vez contempla un 20% de regulación del caudal máximo diario.

Por un lado, tenemos la capacidad de producción actual que se establece considerando el caudal de explotación con un total de 72,5 l/s y que puede aumentar a 78,7 l/s por el concepto de derechos de agua.

Capacidad de Producción:

|  | Derechos de Agua | Prueba Bombeo | Explotación Actual |
| --- | --- | --- | --- |
| POZO 1 LAS ACACIAS | 65 l/s | 80 l/s | 60 l/s |
| POZO 1 XXX | 9,0 l/s | 22 l/s | 8,0 l/s |
| POZO 1 XXX | 4,7 L/S | 12,5 l/s | 4,5 l/s |
| TOTALES: | 78,7 l/s | 114,5 l/s | 72,5 l/s |

Por otro lado tenemos la producción proyectada en el tiempo con tasas de crecimiento de acuerdo a potenciales nuevos clientes y nuevos proyectos para a satisfacer la demanda máxima diaria, considerando bombear al estanque de regulación durante 12 horas.

| Año | Bombeo Proyectado (12 hrs) | Producción Actual Pozos |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 55,1 | 72,5 |
| 2013 | 57,9 | 72,5 |
| 2014 | 60,8 | 72,5 |
| 2015 | 63,8 | 72,5 |
| 2016 | 67,0 | 72,5 |
| 2017 | 70,3 | 72,5 |
| 2018 | 73,9 | 72,5 |
| 2019 | 77,5 | 72,5 |
| 2020 | 81,4 | 72,5 |
| 2021 | 85,5 | 72,5 |
| 2022 | 89,8 | 72,5 |
| 2023 | 92,5 | 72,5 |
| 2024 | 95,2 | 72,5 |
| 2025 | 98,1 | 72,5 |
| 2026 | 101,0 | 72,5 |
| 2027 | 104,1 | 72,5 |

Se establece que a partir del año 2018 se debe considerar aumentar la capacidad de bombeo para mantener la condición de bombear al menos doce horas diarias o de lo contrario se deberá aumentar las horas de bombeo hacia el estanque o incorporar una nueva fuente de agua.

## 4.2	Balance Oferta Demanda Sistema de Regulación

El volumen de regulación necesario, está ligado a las capacidades de impulsión desde los pozos hacia el estanque y de la creciente demanda.

Por otro lado, el volumen de regulación necesario está condicionado al 20% del caudal máximo diario donde tenemos la siguiente proyección:

|  | Caudales/L/s) |  |  | Regulación | Regulación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Qmedio | Qmáx diario | Bombeo (hrs) | Proyectada (m3) | Existente |
|  |  |  | 12 | 15% | 20% | m3 |
| 2012 | 18,4 | 27,6 | 55,1 | 357 | 476 | 900 |
| 2013 | 19,3 | 28,9 | 57,9 | 375 | 500 | 900 |
| 2014 | 20,3 | 30,4 | 60,8 | 394 | 525 | 900 |
| 2015 | 21,3 | 31,9 | 63,8 | 413 | 551 | 900 |
| 2016 | 22,3 | 33,5 | 67,0 | 434 | 579 | 900 |
| 2017 | 23,4 | 35,2 | 70,3 | 456 | 608 | 900 |
| 2018 | 24,6 | 36,9 | 73,9 | 479 | 638 | 900 |
| 2019 | 25,8 | 38,8 | 77,5 | 503 | 670 | 900 |
| 2020 | 27,1 | 40,7 | 81,4 | 528 | 704 | 900 |
| 2021 | 28,5 | 42,7 | 85,5 | 554 | 739 | 900 |
| 2022 | 29,9 | 44,9 | 89,8 | 582 | 776 | 900 |
| 2023 | 30,8 | 46,2 | 92,5 | 599 | 799 | 900 |
| 2024 | 31,7 | 47,6 | 95,2 | 617 | 823 | 900 |
| 2025 | 32,7 | 49,0 | 98,1 | 636 | 848 | 900 |
| 2026 | 33,7 | 50,5 | 101,0 | 655 | 873 | 900 |
| 2027 | 34,7 | 52,0 | 104,1 | 674 | 899 | 900 |

Se establece que el volumen de regulación existente es suficiente para la proyección de la demanda de agua potable, siendo necesario considerar un aumento del volumen de regulación para el año 2028 o aumentar la capacidad de bombeo producción.

## 4.3	Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras, Presurizadora A.P:

El sistema de abastecimiento de la cooperativa está conformado por una presurizadora compuesta por cuatro bombas de 12,5 l/s que impulsan directamente a la red.

La Capacidad de bombeo de la presurizadora tiene que ser mayor o igual al caudal máximo horario.

Actualmente la cooperativa no cuenta con un medidor de caudal a la salida del estanque que refleje el comportamiento horario real del consumo de los clientes, por lo tanto, este balance se realizará con el caudal máximo horario teórico que se obtiene aplicando el factor horario de máximo consumo FHMC de 1,5.

En consecuencia, se obtiene los siguientes resultados para el consumo máximo horario y la capacidad máxima de bombeo de la presurizadora existente en el tiempo.

| Año | Caudales/L/s) |
| --- | --- |
|  | Qmedio | Qmáx diario | Qmáx horario | Capacidad Presurizadora |
| 2013 | 19,3 | 28,9 | 43,4 | 50,0 |
| 2014 | 20,3 | 30,4 | 45,6 | 50,0 |
| 2015 | 21,3 | 31,9 | 47,8 | 50,0 |
| 2016 | 22,3 | 33,5 | 50,2 | 50,0 |
| 2017 | 23,4 | 35,2 | 52,8 | 60,0 |
| 2018 | 24,6 | 36,9 | 55,4 | 60,0 |
| 2019 | 25,8 | 38,8 | 58,2 | 60,0 |
| 2020 | 27,1 | 40,7 | 61,1 | 60,0 |
| 2021 | 28,5 | 42,7 | 64,1 | 60,0 |
| 2022 | 29,9 | 44,9 | 67,3 | 60,0 |
| 2023 | 30,8 | 46,2 | 69,3 | 60,0 |
| 2024 | 31,7 | 47,6 | 71,4 | 60,0 |
| 2025 | 32,7 | 49,0 | 73,6 | 60,0 |
| 2026 | 33,7 | 50,5 | 75,8 | 60,0 |
| 2027 | 34,7 | 52,0 | 78,1 | 60,0 |

A partir del año 2017 se estima que se deberá aumentar la capacidad de la presurizadora para cubrir el consumo máximo horario.

Por otro lado como no se conoce el comportamiento horario de los clientes, se deberá instalar un medidor de caudal a la salida de la presurizadora para conocer este comportamiento y asegurar el abastecimiento de estos.

Desde el punto de vista del sistema de distribución, se considera el sistema de la Presurizadora de las Acacias como un punto vulnerable. Esta categorización se establece producto que, al fallar el sistema de suministro eléctrico, las bombas paran cortando de forma inmediata el suministro a la red de agua potable.

Por otro lado, cuando el sistema de presurizadora detecta una baja en la tensión eléctrica, situación que ocurre sobre todo en los periodos de viento, las bombas paran y esta situación no está programada para que el generador existente comience a funcionar. Esta condición genera un desabastecimiento inmediato en los clientes y se detecta a los 20 min. Una vez que estos comienzan a informar a la cooperativa que se encuentran sin suministro de a.p.

Actualmente no existe un sistema que permita avisar la situación anteriormente detallada. Con la incorporación de un medidor de caudal inteligente que permita enviar alarmas de este tipo se podrá detectar a tiempo esta situación y actuar en forma más rápida.

## 4.4	Conducciones de Distribución e Infraestructura:

Actualmente la cooperativa no cuenta con un sistema o un modelo de simulación de redes que le permita simular y analizar las capacidades y el estado de explotación de estas.

En relación a la información de la red de distribución disponible y la infraestructura, se cuenta con algunos planos de construcción, los que no siempre reflejan la realidad de la infraestructura. En consecuencia, en base a la información disponible en algunos casos se estima las condiciones de la infraestructura de redes.

### Red de Distribución

Se estima que la red de agua potable tiene un total de 54 Km compuesta por tuberías de D=50mm hasta D=200mm.

La alimentadora principal que nace desde el estanque Las Acacias es de aproximadamente 2,2 Km de largo y distribuye a la localidad de XXX y XXX.

Se estima que más del 70% de la matriz que abastece a los clientes es de D= 50 a 75 mm.

Para abastecer al sector oriente de la línea del tren, que divide a la localidad de XXX y El Bosque, existe una sola alimentadora de D=160mm. Esta situación genera un cuello de botella desde el punto de vista de la distribución generando bajas presiones en las horas de máximo consumo.

Se deberá estudiar la posibilidad de construir otro atravieso de la línea del tren para  mejorar, esta situación.

Para los próximos años se estima desarrollar un proyecto de atravieso de la línea del tren que venga a reforzar el abastecimiento de estas zonas.

### Presiones en la Red

Actualmente se toman presiones en forma esporádica, en algunos arranques, registrando que en algunas zonas las presiones se encuentran entre los 22 a 25 m.c.a y en las zonas más retiradas como El Bosque y Las Camelias Cullipeumo entre los 15 y 18 m.c.a.

Si bien no existen reclamos formales por falta de presión, algunos clientes informan que desearían una mejor presión, para lo cual es necesario ejecutar jornadas de toma de presión que formen parte de un análisis hidráulico de las redes de distribución.

### Infraestructura en la Red de Distribución

En base a información de planos disponible se detecta un déficit de válvulas de corte en la red que permita aislar y general cuarteles de corte más densificados lo que permitiría un mejor manejo de la red en caso de cortes programados o de emergencias.

Por requerimiento del Cuerpo de Bomberos de XXX los que asisten a las localidades de XXX y XXX se acordó contar con al menos dos Grifos para incendios. Esto requiere diseñar una instalación tipo que permita solamente a bomberos de XXX manipular estos grifos.

Actualmente existe un número no determinado de arranques denominados “Largos” donde el nicho efectivamente queda a pocos metros de la matriz pero la casa habitación a 40, 200 metros de distancia. Esta situación queda fuera de norma por lo que será necesario los que tienen use toman presiones en forma esporádica, en algunos arranques, registrando que en algunas zonas las presiones se encuentran entre los 22 a 25 m.c.a y en las zonas más retiradas como El Bosque y Las Camelias Cullipeumo entre los 15 y 18 m.c.a.

### Herramientas de Gestión Operacional

Actualmente la cooperativa cuenta con un sistema computacional para el sistema Comercial, no así para los planos de redes y de la infraestructura que conforma el sistema de abastecimiento de Agua Potable de la cooperativa XXX – XXX. En función del crecimiento local de nuevos clientes, se hace necesario contar con un sistema de información geográfica que permita gestionar de mejor forma la infraestructura de redes.

# 5.	PLAN DE ACCIONES A 5 AÑOS DEFINIDAS POR LA COOPERATIVA:

5.1.	Producción y Distribución de Agua Potable:

### Plan de Mejoras Pozo Nº2 Las Acacias

El sistema de producción actualmente se opera con el pozo Nº1 de Las Acacias, se considera que para el año 2016 debe quedar operativo el Pozo Nº2 de Las Acacias para asegurar, robustecer el proceso de producción de la cooperativa.

El pozo Nº2 deberá quedar interconectado con el pozo Nº1, quedando ambos en condiciones de abastecer al estanque de regulación Las Acacias de 1.000 m3.

### Plan de Mejoras Cámaras de Válvula de Cierre

La capacidad del sistema de redes de generar los cuarteles adecuados para una mejor operación de la red, se encuentra limitada, en consecuencia, se proyecta construir al menos cinco cámaras de válvulas de cierre.

### Plan de Mejoras Grifos

Actualmente existe un grifo para que pueda ser operado por Bomberos de XXX, se proyecta mejorar la disponibilidad de accesos a Bombero instalando dos grifos adicionalmente.

### Plan de Mejoras Medidor General

Actualmente la cooperativa no cuenta con un medidor General a la salida de estanque que permita conocer el comportamiento real del consumidor y por ende en base a esto proyectar la capacidad de las bombas presurizadoras. Se proyecta instalar a la salida del estanque Las Acacias un medidor de caudal inteligente que permita registrar y enviar la información registrada vía internet.

### Plan de Extensión de Redes

Con el objeto de satisfacer las necesidades de los nuevos clientes que requieren factibilidad de agua potable, se plantea para este periodo de cinco años realizar 17 proyectos de extensión de redes. Estos vienen a regularizar y a extender la red para abastecer en promedio a diez lotes por cada proyecto.

### Plan de Regularización Arranques y Redes

Existen arranques largos como también viviendas con un solo arranque abasteciendo a varias casas o fuera de norma. Con el objeto de estandarizar la instalación de estos mejorando la instalación del arranque o generando proyectos de extensión para lograr regularizar este tipo de instalaciones, se planifica ejecutar cerca de 90 regularización de arranques con o sin extensión de redes.

### Plan de Mejoras Conectividad Redes Alimentadoras.

Existe un déficit de porteo desde XXX Poniente a XXX Oriente y El Bosque. Existe una sola alimentadora de D=160 mm. que cruza la línea de tren de poniente a oriente.

Es necesario reforzar con otro atravieso las redes de abastecimiento a estos sectores para lo cual se planifica diseñar y ejecutar un atravieso de la línea de tren, en D=160 por la calle Diego Portales.

### Proyectos de Extensión de Redes.

Existen dos grandes proyectos de extensión de redes de agua potable para zona que se encuentran fuera del área de abastecimiento de la cooperativa.

El Primero corresponde al denominado Lomas del Aguila, para abastecer inicialmente a un total de 330 lotes con un potencial total de 600 lotes. Contempla la construcción de Cinco estanques, cinco impulsiones y los respectivos equipos de impulsión 7 plantas reguladoras de presión y un total aproximado de 32,0 Km de redes. Este es un proyecto autofinanciado por los propios vecinos en un 50% y el otro por la cooperativa

El segundo proyecto corresponde al proyecto denominado Colonias de Paine, para abastecer inicialmente a 130 lotes con un potencial de 380 lotes. Contempla conectarse al sistema de Lomas del Aguila y la instalación de 13 km. de redes. El diseño y ejecución de este proyecto se encuentra a cargo de la municipalidad de Paine y la cooperativa asumiría su administración y operación y la ejecución de proyectos de extensión de redes interiores.

### Plan de Telecontrol de Instalaciones.

Se propone avanzar en el estudio de factibilidad, para contar con un sistema de telecontrol de las instalaciones operacionales de la cooperativa.

Resumen Plan de Acciones Cooperativa XXX - XXX.

|  | CANTIDAD | VALOR (mill. $) |
| --- | --- | --- |
| PLAN DE EXTENSION REDES 17 Proy. | 7.524 mts. | 299 |
| PLAN DE REGULARIZACION INTERCONEXION REDES 10 Proy. | 3.316 mts. | 98,5 |
| PLAN DE MEJORAS REDES ALIMENTADORAS | 1 atravieso | 15,4 |
| PLAN DE MEJORAS CAMARAS DE VALVULAS | 6 cámaras | 3,8 |
| PLAN DE MEJORAS GRIFOS | 2 Grifos | 0,57 |
| PLAN DE MEJORAS MEDIDOR GENERAL | 1 Medidor | 2,7 |
| PLAN MEJORAS POZO 2 LAS ACACIAS (Inter) | GL | 10,7 |
| TELECONTROL | GL | 6,5 |
| PROYECTO EXTENSION DE REDES LOMAS DEL AGUILA | GL | 1.200 |
| PROYECTO EXTENSION DE REDES COLONIAS DE PAINE | GL | SIN |
|  | TOTAL | 1.637 |

# 6.	PROGRAMA DE INVERSIONES:

Según lo expuesto en los capítulos anteriores, el siguiente cuadro ilustra el programa de inversiones para el período.

| ACCIONES PLANIFICADAS | CANTIDAD | Mill. $ VALOR | Mill. $ Año 2013 | Mill. $ Año 2014 | Mill. $ Año 2015 | Mill. $ Año 2016 | Mill. $ Año 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN DE EXTENSION REDES 17 Proy. | 7.524 mts. | 299 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| PLAN DE REGULARIZACION INTERCONEXION REDES 10 Proy. | 3.316 mts. | 98,5 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| PLAN DE MEJORAS REDES ALIMENTADORAS | 1 atravieso | 15,4 | 7,7 | 7,7 |  |  |  |
| PLAN DE MEJORAS CAMARAS DE VALVULAS | 6 cámaras | 3,8 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| PLAN DE MEJORAS GRIFOS | 2 Grifos | 1,14 | 0,57 | 0,57 |  |  |  |
| PLAN DE MEJORAS MEDIDOR GENERAL | 1 Medidor | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |
| PLAN MEJORAS POZO 2 LAS ACACIAS (Inter) | GL | 10,7 |  |  | 5,35 | 5,35 |  |
| TELECONTROL | GL | 6,5 |  |  | 3,25 | 3,25 |  |
| PROYECTO EXTENSION DE REDES LOMAS DEL AGUILA | GL | 1.200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| PROYECTO EXTENSION DE REDES COLONIAS DE PAINE | GL | SIN |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 1.638 | 331,42 | 328,72 | 329,05 | 329,05 | 319,5 |

ANEXO 1

Plano Territorio Operacional

ANEXO 2

# Text boxes

Localidad de Champa

Localidad de Hospital