## Instrucciones
HOSPITAL CHAMPA |  | PROTOCOLO OPERACIONAL |  |  |  |  | PROTOCOLO N°
|  | PROCESO: | FACTIBILIDAD INSTALACIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | PROT. 03
|  | ACTIVIDAD: | CALCULO MEDIDOR DE CAUDAL AP.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO
EXISTEN DOS FORMAS DE CALCULAR EL DIAMETRO DE UN MEDIDOR EN BASE AL GASTO ( QMD ) Y EN BASE AL GASTO ( QMP ) EL QUE SE CALCULA EN BASE AL ( QI )
TABLA PARA DEFINIR d= MEDIDOR
|  |  | VALOR | ´=INGRESAR |  |  |  |  | CAPACIDAD DE MEDIDORES (m3/día o l/min)
[9 empty] | DIAMETRO MEDIDOR | CONSUMO MAXIMO DIARIO | GASTO MAXIMO PROBABLE |  |  |  |  | EN ESTE CASO CORRESPONDE UN
[9 empty] | Según | ( QMD ) | ( QMP ) | COMPARAR | CALCULO DIAMETRO MEDIODR DE AP. |  |  | MAP DE 13 mm PORQUE 41,55 L/min
[9 empty] | Consumo |  |  |  | SEGÚN QMP y ( QI ) |  |  | ES MENOR QUE 50 L/min y porque
[9 empty] | (mm) | (m3/día) | (l/min) |  | Q.M.P. = | 42.4005 | l/min | 1,72 m3/día es menor que 3 m3/día, según tabla
[9 empty] | 13 | 3 | 50
[9 empty] | 19 | 5 | 80 |  | QI = | 103 | l/min
[9 empty] | 25 | 7 | 117
[9 empty] | 38 | 20 | 333
[9 empty] | 50 | > 20 | > 333
[5 empty] | 180 | [9 empty] | TRASPASAR
COMPARAR
| TABLA CONSUMO MAXIMO DIARIO EN INSTALACIONES | [10 empty] | GASTO INSTALADO DE LLAVES DE AGUA POTABLE
|  | DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | QMD |  |  |  |  | EN ARTEFACTOS SANITARIOS ( QI )
[5 empty] | En m3/día | Unidades | 1.4025 | SUMAR en m3/día | [5 empty] | Gasto en ( L/min ) |  |  | QI
Casa Habitación |  |  |  |  | 180 L/hab/día | 5 | 900 | [6 empty] | Agua Fria | Agua Caliente | Unidades | 103 | SUMAR
Edificio departamento con arranque único, comprendidos usos domésticos Lavado, Riego, Calefacción. |  |  |  |  | 450 L/hab/día |  | 0 |  |  |  | Inodoro Corriente |  |  | 10 L/min |  | 2 | 20
Edificio departamento con arranque independiente o remarcador e incluyendo sólo uso doméstico |  |  |  |  | 200 a 300 L/hab/día |  | 0 |  |  |  | Inodoro con Válvula Automática |  |  | Según especificaciones del fabricante
Establecimientos Educacionales. |  |  |  |  | 50 L/Alum. ext./día 100 L/Alum.Mp/día 200 L/alum.Int./día |  | 0 |  |  |  | Baño Lluvia |  |  | 10 L/min | 10 L/min | 2 | 20
Establecimientos Hospitalarios. |  |  |  |  | 1.300-2.000 L/Cam/d |  | 0 |  |  |  | Baño Tina |  |  | 15 L/min | 15 L/min | 0 | 0
Locales Industriales por operario por Turno |  |  |  |  | 150 L/día |  | 0 |  |  |  | Lavatorio |  |  | 8 L/min | 8 L/min | 2 | 16
Locales Comerciales y Oficinas |  |  |  |  | 150 L/Empl./día 10 L/m2/día min. |  | 0 |  |  |  | Bidet |  |  | 6 L/min | 6 L/min |  | 0
Bares, restaurantes, Fuentes de Soda y Similares |  |  |  |  | 40 L/m2/día |  | 0 |  |  |  | Urinario Corriente |  |  | 6 L/min |  |  | 0
Salas de Espectáculos, sin acondicionamiento de aire |  |  |  |  | 25 L/Butaca/día |  | 0 |  |  |  | Urinario con Válvula Automática |  |  | Según especificaciones del fabricante |  |  | 0
Jardines y Prados |  |  |  |  | 10 L/m2/día | 50 | 500 |  |  |  | Lavaplatos |  |  | 12 L/min | 12 L/min | 1 | 12
Dispensarios, Policlínicos y otros similares |  |  |  |  | 100 L/m2/día |  | 0 |  |  |  | Lavadero |  |  | 15 L/min | 15 L/min | 1 | 15
Regimientos y Cuarteles (adicionar otros consumos) |  |  |  |  | 200 L/hombre/día |  | 0 |  |  |  | Lavacopas |  |  | 12 L/min | 12 L/min |  | 0
Hoteles y Residenciales |  |  |  |  | 200 L/Cama/día |  | 0 |  |  |  | Bebedero |  |  | 5 L/min |  |  | 0
Piscinas Residenciales con Equipos de Resirculación |  |  |  |  | 1 Cambio al mes | 2.5 | 2.5 |  |  |  | Salivera Dentista |  |  | 5 L/min |  |  | 0
Piscinas Residenciales sin Equipos de Resirculación |  |  |  |  | 2 Cambio/10 días |  | 0 |  |  |  | Llave de Riego 13mm |  |  | 20 L/min |  | 1 | 20
[11 empty] | Llave de Riego 19mm |  |  | 50 L/min |  |  | 0
[11 empty] | Urinario con Cañería Perforada |  |  | 10 L/min |  |  | 0
[11 empty] | Ducha con Cañería Perforada |  |  | 40 L/min |  |  | 0

## Imprimir
APR |  | PROTOCOLO OPERACIONAL |  |  |  |  | SOLICITUD N°: 1681-2014
|  | PROCESO: | FACTIBILIDAD INSTALACIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | Fecha: 26-02-2014
|  | ACTIVIDAD: | CALCULO MEDIDOR DE CAUDAL AP.
PROT. OP 03
TABLA PARA DEFINIR d= MEDIDOR
CAPACIDAD DE MEDIDORES (m3/día o l/min) |  |  |  |  | CAPACIDAD DE REGISTRO SEGÚN DIAMETRO MEDIDOR
DIAMETRO MEDIDOR | CONSUMO MAXIMO DIARIO | GASTO MAXIMO PROBABLE
Según | ( QMD ) | ( QMP )
Consumo
(mm) | (m3/día) | (l/min)
13 | 3 | 50
19 | 5 | 80 |  |  | CALCULO DIAMETRO MEDIODR DE AP.
25 | 7 | 117 |  |  | SEGÚN QMP y ( QI )
38 | 20 | 333 |  |  | Q.M.P. = | 54.4317 | l/min
50 | > 20 | > 333
[5 empty] | QI = | 148 | l/min
TABLA CONSUMO MAXIMO DIARIO EN INSTALACIONES
|  | DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | QMD
[5 empty] | En m3/día | Unidades | 3.36 | m3/día
Casa Habitación |  |  |  |  | 180 L/hab/día | 1 | 180
Edificio departamento con arranque único, comprendidos usos domésticos Lavado, Riego, Calefacción. |  |  |  |  | 450 L/hab/día |  | 0
Edificio departamento con arranque independiente o remarcador e incluyendo sólo uso doméstico |  |  |  |  | 200 a 300 L/hab/día |  | 0
Establecimientos Educacionales. |  |  |  |  | 50 L/Alum. ext./día 100 L/Alum.Mp/día 200 L/alum.Int./día |  | 0
Establecimientos Hospitalarios. |  |  |  |  | 1.300-2.000 L/Cam/d |  | 0
Locales Industriales por operario por Turno |  |  |  |  | 150 L/día |  | 0
Locales Comerciales y Oficinas |  |  |  |  | 150 L/Empl./día 10 L/m2/día min. |  | 0
Bares, restaurantes, Fuentes de Soda y Similares |  |  |  |  | 40 L/m2/día |  | 0
Salas de Espectáculos, sin acondicionamiento de aire |  |  |  |  | 25 L/Butaca/día | 120 | 3000
Jardines y Prados |  |  |  |  | 10 L/m2/día | 18 | 180
Dispensarios, Policlínicos y otros similares |  |  |  |  | 100 L/m2/día |  | 0
Regimientos y Cuarteles (adicionar otros consumos) |  |  |  |  | 200 L/hombre/día |  | 0
Hoteles y Residenciales |  |  |  |  | 200 L/Cama/día |  | 0
Piscinas Residenciales con Equipos de Resirculación |  |  |  |  | 1 Cambio al mes |  | 0
Piscinas Residenciales sin Equipos de Resirculación |  |  |  |  | 2 Cambio/10 días |  | 0
GASTO INSTALADO DE LLAVES DE AGUA POTABLE
EN ARTEFACTOS SANITARIOS ( QI )
|  |  | Gasto en ( L/min ) |  |  | QI
|  |  | Agua Fria | Agua Caliente | Unidades | 148 | l/min
Inodoro Corriente |  |  | 10 L/min |  | 6 | 60 | Wc
Inodoro con Válvula Automática |  |  | Según especificaciones del fabricante
Baño Lluvia |  |  | 10 L/min | 10 L/min |  | 0 | B°Ll
Baño Tina |  |  | 15 L/min | 15 L/min | 0 | 0 | B°
Lavatorio |  |  | 8 L/min | 8 L/min | 7 | 56 | L°
Bidet |  |  | 6 L/min | 6 L/min |  | 0
Urinario Corriente |  |  | 6 L/min |  | 2 | 12 | Ur.
Urinario con Válvula Automática |  |  | Según especificaciones del fabricante |  |  | 0
Lavaplatos |  |  | 12 L/min | 12 L/min |  | 0 | LP
Lavadero |  |  | 15 L/min | 15 L/min |  | 0 | L°
Lavacopas |  |  | 12 L/min | 12 L/min |  | 0
Bebedero |  |  | 5 L/min |  |  | 0
Salivera Dentista |  |  | 5 L/min |  |  | 0
Llave de Riego 13mm |  |  | 20 L/min |  | 1 | 20 | LLj.
Llave de Riego 19mm |  |  | 50 L/min |  |  | 0
Urinario con Cañería Perforada |  |  | 10 L/min |  |  | 0 | Ur.
Ducha con Cañería Perforada |  |  | 40 L/min |  |  | 0

## Hoja3
Disposiciones Generales
1. Las disposiciones de este Reglamento son obligatorias para las personas que proyecten o construyan instalaciones domiciliarias de agua potable o de alcantarillado de aguas servidas domésticas y para los prestadores de servicios sanitarios y los Servicios de Salud, cuando corresponda.
2. Todo propietario de inmueble urbano edificado, con frente a una red pública de agua potable o de alcantarillado, deberá instalar a su costa, tanto las instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, como el arranque de agua potable y la unión domiciliaria de alcantarillado.
Incluye su conexión y empalme, dentro del plazo de seis y doce meses, respectivamente, contado desde la puesta en explotación de dichas redes, o desde la notificación respectiva al propietario, por parte de la concesionaria.
Otorgamiento de la Factibilidad
Previo a la elaboración de un proyecto de instalación domiciliaria, el peticionario deberá solicitar al prestador el Certificado de Factibilidad de dación de servicio de
agua potable o de alcantarillado, según corresponda.
Antecedentes:
Antecedentes del propietario.
Antecedentes del proyectista.
Antecedentes del inmueble.
Datos del proyecto.
Presentación Proyecto
Una vez otorgada la factibilidad, el proyectista deberá entregar al prestador la siguiente información:
Datos del proyecto:
a) Tipo y destino de la obra.
b) N° de edificaciones.
c) N° de pisos.
d) Consumos estimados de agua potable en m3/día.
e) Caudal de aguas servidas (UEH).
f)) Consumo estimado en m3/día para conexión provisional en caso de ser necesario